# 第二部分 环境突发事件现场处置方案

# （一）化学危险品泄漏事故处置方案

# 1 总则

## 1.1 编制目的

- 高效、有序地做好本企业化学危险品泄漏应急处置工作，最大限度减少污染范围和财产损失，把突发事件造成的损失和影响降低到最低程度，保障员工身体健康和企业财产安全，维护社会稳定。

## 1.2 编制依据

- 1.2.1《安全生产法》（2014年12月1日）。

- 1.2.2《中华人民共和国突发事件应对法》。

- 1.2.3《劳动法》。

- 1.2.4《电业生产事故调查规程》（热力发电厂电气部分）。

- 1.2.5《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)。

- 1.2.6《危险化学品安全管理条例》（2002年1月26日发布　2002年3月15日实施）。

- 1.2.7《化工企业急性中毒抢救应急措施规定》 (1986年11月24日实施)。

- 等国家和地方、电力行业的法律、法规，上级对安全生产的有关规定、要求以及公司的实际情况而制定。

## 1.3 适用范围

- 适用于本企业化学危险品泄漏突发事件的现场应急处置和应急救援工作。

# 2 事故特征

## 2.1  危险性分析及事件类型

- 2.1.1  在电力生产过程中，使用和储存乙炔、氨气、氧气、氯等液化的或加压溶解的气体。这类物品当受热、撞击或强烈震动时，容器内压力急剧增大，致使容器破裂，物质泄漏、爆炸和火灾事故等。

- 2.1.2  化学制水过程中使用的硫酸、硝酸、盐酸、汽轮机使用的EH油及透平油等液体，发生泄漏能灼伤人体组织或对金属等物品造成损伤、对环境造成破坏。

- 2.1.3  发电厂生产过程中使用的氨气、氧气、乙炔气体发生泄漏事件时易发生人员伤亡和火灾事故。

## 2.2 事件可能可能发生的区域、地点

- 2.2.1  脱硝系统及氨区、汽轮机油系统、氧气、乙炔储存区域。

- 2.2.2　危险化学品运输过程、储存设备、危险化学品使用过程中的设备，连接的管道、阀门发生故障，造成危险化学品外泄等。

## 2.3 事件可能发生季节、造成的危害程度

- 2.3.1  夏季由于温度升高使酸、碱等容器内的温度、压力升高可能造成容器破裂，使危险化学品泄漏。

- 2.3.2  冬季由于环境温度降低，管道、截门、法兰及法兰垫受温度及应力的影响而脆裂造成危险化学品泄露。

- 2.3.3  雷雨季节，储存设备遭到雷击使设备起火或设备结构性破坏而发生泄漏。

- 2.3.4  由于管理不善造成管路破损外泄引发污染。

- 2.3.5  汽轮机油系统故障造成火灾事故。

- 2.3.6  化学危险品在存放、使用过程中，发生不可处理的泄漏，从而危及人身及设备安全或造成环境污染的事件。

## 2.4 事前可能出现的征兆

- 2.4.1 化学药品储存地点有刺激性气味。

- 2.4.2 使用人员违反规定，发生误操作或使用过程中防护措施不到位。

- 2.4.3 药品贮存容器、酸碱接卸管道老化或临时连接管道不可靠。

# 3 组织机构及职责

## 3.1 成立应急救援指挥

- 组长：副总经理

- 成  员：发电部主任、当班值长、设备部主任、安监部主任、综合部主任、物资供应部主任，此人不在时由该部门临时负责人员负责此项工作。

## 3.2 指挥人员职责

- 3.2.1 组长的职责：全面指挥化学危险品泄漏、中毒伤亡突发事件的应急救援工作。

- 3.2.2 发电部主任、设备部主任的职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。

- 3.2.3 值长职责：汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

- 3.2.4 综合部人员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行车辆、急救等方面协调工作。

- 3.2.5 安监部人员职责：监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3.2.6 物资部人员职责：保证急救物资的供给。

# 应急处置

## 4.1 现场应急处置程序

- 4.1.1 化学危险品泄漏突发事件发生后，发现人员应立即汇报值长，值长应立即向应急救援指挥部汇报。

- 运行人员在值长的统一指挥下，按照规程处理。

- 4.1.2 应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

- 4.1.3 异常事件进一步扩大时应启动《环境污染事故应急预案》，造成人身伤害时启动《人身事故应急预案》，造成火灾的启动《火灾事故应急预案》。

## 4.2 现场应急处置措施

- 4.2.1  发生危险化学品泄漏事件，现场人员应尽快撤离到上风口位置，用湿毛巾捂住口鼻，并立即拨打报警电话。同时根据具体情况采取措施：

- （1）在卸酸、碱过程中滴撒到地面上的药液应及时用大量清水冲刷干净。

- （2）当酸、碱溶液排放到地沟内，应立即用碱性溶液或酸性溶液进行中和，防止地下

- 管道受损和造成污染事故。

- （3）溶液漏至地面时，采用围堤堵截方法：用沙土等筑堤堵截泄漏液体或者引流到安

- 全地点。

- （4）当氨发生泄漏时，应采取措施隔离，无法隔离时，首先考虑采用转移法：将事故区域的氨，转移到安全的区域。

- （5）对酸系统应配备生石灰、卸酸泵、卸酸用软管、酸系统检修所需要的备品备件和

- 工器具等应急救援物品。当发生酸罐大量泄漏时，应立即从碱罐中抽碱液至外漏酸液中，进行中和，用熟石灰对地面存留的酸液进行中和；加水稀释，用潜水泵抽出后，用清水彻底冲洗干净。

- （6）对碱系统应配备卸碱泵、卸碱用软管、碱系统检修所需要的备品备件和工器具等

- 应急救援物品。当发生碱罐大量泄漏时，应立即从酸罐中抽酸液至外漏碱液中，进行中和，加水稀释，用盐酸对地面存留的碱液进行中和。用潜水泵抽出后，并用清水彻底冲洗干净。

- （7）危险化学品运输车辆在厂内发生事故时，人员应尽快撤离到上风口位置，并立即

- 拨打报警电话，其他机动车驾驶员要听从工作人员的指挥，有序地撤离事故现场。

- 4.2.2 通知周围居民和单位不要开窗通风，通知保卫人员在其周围拉上警戒线或竖立警示标志，禁止无关人员进入现场。

- 4.2.3  警戒区内要堵截一切火源，易燃易爆品区域应尽可能不开启灯具和动用电器，即使救援需要也必须禁止开启非防爆灯具，要求使用非防爆电器，以免产生火花，迅速疏散受威胁的物资。

- 4.2.4  参加抢险人员必须按有关规定做好个人防护措施，如：带防护眼镜、穿耐酸碱鞋、穿耐酸碱工作服、戴口罩、戴耐酸碱手套，必要时戴防毒面具或使用正压呼吸器、穿防止高温工作服。在抢险过程中，参加抢险人员应站在上风口，防止酸、碱气体对人身的伤害。并通知消防队到场做好着火的扑救准备工作。

- 4.2.5  酸碱中和过程中，加药管应插入外漏液体下，加入液体速度不易过快，作好防止中和的酸碱管道、液体溅起的安全措施。

## 4.3 事件报告流程

- 4.3.1值长立即向应急指挥领导小组汇报化学危险品泄漏事件的基本情况、设备损坏情况以及故障设备隔离情况。

- 4.3.2 事件扩大后，由总经理向上级主管单位，最迟不超过1小时。

- 4.3.3 事件报告要求事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

## 4.4 联系方式

- 集控室：04793839333

- 西乌旗医院急救：120

## 4.5 应急物资储备清单

| 序号 | 名称 | 存放地点 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶布 | 集控室 | 急救电话：120； 值长：9333 |
| 2 | 砂布 | 集控室 |  |
| 3 | 绷带 | 集控室 |  |
| 4 | 担架 | 集控室 |  |
| 5 | 生理盐水 | 集控室 |  |
| 6 | 双氧水 | 集控室 |  |
| 7 | 防毒面具5个 | 集控室 |  |
| 8 | 铁锹10把 | 集控室 |  |
| 9 | 正压呼吸器5台 | 集控室 |  |
| 10 | 水带100米 | 集控室 |  |
| 11 | 医用酒精 | 集控室 |  |

## 4.6 与处置方案相衔接的应急预案和方案名称

《西乌金山发电有限公司人身事故应急预案》

《西乌金山发电有限公司环境污染事故应急预案》

- 《火灾事故应急预案》。

# 5 注意事项

5.1 处置危险化学品泄漏事故时，必须加强个人防护，根据作业情况，穿戴防护用品。进入高浓度现场时，必须配戴好防毒面具。

5.2 进入氨区及作业面较小的区域之前，必须看清风向，人员保持在上风口范围，并应注意人员的着装、用具必须符合防爆要求，避免产生静电和火花。

5.3 作业人员要熟悉掌握危险化学品的特性及危害程度，杜绝盲目作业。

5.4 各岗位生产人员在发现危险化学品异常事件发生后，在人身安全不受伤害的情况下要坚守本职岗位。

5.5 现场应储备一定数量的人身防护用品，例如：正压式呼吸器、防酸碱工作衣、防毒面具、中和急救用药、应急照明灯等。

# 6 附件（见本册现场处置方案通用部分）

## 附件1 有关应急部门、机构或人员的联系方式

## 附件2 公司全厂平面布置图

## 附图3 伤员应急救援路线图

# （二）化学危险品中毒伤亡事故处置方案

# 1 总则

## 1.1 编制目的

高效、有序地处理本企业化学危险品中毒伤亡突发事件，避免或最大程度地减轻化学危险品中毒人身伤亡造成的损失，保障员工生命和企业财产安全，维护社会稳定。

## 1.2 编制依据

- 1.2.1《安全生产法》（2014年12月1日）。

- 1.2.2《中华人民共和国突发事件应对法》。

- 1.2.3《劳动法》。

- 1.2.4《电业生产事故调查规程》（热力发电厂电气部分）。

- 1.2.5《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)。

- 1.2.6《危险化学品安全管理条例》（2002年1月26日发布　2002年3月15日实施）。

- 1.2.7《化工企业急性中毒抢救应急措施规定》 (1986年11月24日实施)。

- 等国家和地方、电力行业的法律、法规，上级对安全生产的有关规定、要求以及公司的实际情况而制定。

## 1.3 适用范围

适用于本企业化学危险品中毒伤亡突发事件的现场应急处置和应急救援工作。

# 2 事故特征

## 2.1 危险性分析

- 浓酸、浓碱和化学药品贮存容器使用、贮存过程中发生泄漏，浓酸、浓碱和化学药品接卸、取样过程中操作不当及安全措施落实不到位，浓酸、浓碱和化学药品使用过程中操作不当或安全措施落实不到位等，都可能造成化学危险品中毒伤害事件。

## 2.2 事件类型

- 化学危险品造成人员眼睛、皮肤灼伤，引起支气管炎、肺炎和肺水肿等，还可能造成化学品大面积灼伤、剧毒品中毒而引发人身伤亡事故。

## 2.3 事件可能发生的区域、地点

- 化学酸碱贮存间、化学药品贮存间、化学加药系统和化学实验室。

## 2.4 事件危害程度分析

- 2.4.1 酸碱灼伤：以硫酸、盐酸最为多见，都是腐蚀性毒物。除皮肤灼伤外，呼吸道吸入这些酸类的挥发气、雾点（如硫酸雾、铬酸雾），还可引起上呼吸道的剧烈刺激，严重者可发生化学性支气管炎、肺炎和肺水肿等。

- 2.4.2 神经性毒物：对神经中枢有麻痹作用，如苯及苯的衍生物、氯乙烯、二硫化碳、有机磷农药等。

- 2.4.3 一级化学危险品伤害：当浓酸、强碱等腐蚀性物质少量溅到眼睛、皮肤上或少量泄漏氨气，造成的轻微人身伤害。

- 2.4.4 二级化学危险品伤害：当发生化学品大面积灼伤、剧毒品中毒、或盐酸大量泄漏，给周围环境造成严重污染或严重威胁人身安全。

## 2.5 事前可能出现的征兆

- 2.4.1 化学药品储存地点有刺激性气味。

- 2.4.2 使用人员违反规定，发生误操作或使用过程中防护措施不到位。

- 2.4.3 药品贮存容器、酸碱接卸管道老化或临时连接管道不可靠。

# 3 组织机构及职责

## 3.1 成立应急救援指挥

- 组长：副总经理

- 成  员：发电部主任、当班值长、设备部主任、安监部主任、综合部主任、物资供应部主任，此人不在时由该部门临时负责人员负责此项工作。

## 指挥人员职责

- 3.2.1 组长的职责：全面指挥化学危险品中毒伤亡突发事件的应急救援工作。

- 3.2.2 发电部主任、设备部主任的职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。

- 3.2.3 值长职责：汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

- 3.2.4 综合部人员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行车辆、急救等方面协调工作。

- 3.2.5 安监部人员职责：监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3.2.6 物资部人员职责：保证急救物资的供给。

# 4 应急处置

## 4.1 现场应急处置程序

- 4.1.1 化学危险品中毒伤亡突发事件发生后，值长应立即向应急救援指挥部汇报。

- 4.1.2 该方案由副总经理以上领导宣布启动。

- 4.1.3 应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

- 4.1.4 化学危险品中毒伤亡事件进一步扩大时启动《人身事故应急预案》。

## 4.2 现场处置措施

- 4.2.1 当浓酸、强碱溅到眼睛内或皮肤上时，发生化学品大面积灼伤、剧毒品中毒等造成的人身伤害事件时，现场人员应迅速采取现场应急处理，同时汇报当班值长，值长将现场人员伤害情况报告公司、各部门领导。

- 4.2.2 当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时，迅速用大量清水冲洗，再以0.5%的碳酸氢钠溶液清洗。

- 当强碱溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。

- 4.2.3 停止现场作业，找出酸、碱伤害原因，及时消除危险点。

- 4.2.4 关闭泄漏设备截止阀门，开启淋水阀，截止阀关闭不了的，采取加装堵板等应急补救措施。

- 4.2.5 当发生人员轻微中毒后仍能行动者，应立即离开工作现场送往医院处置；中毒较重者应吸氧；严重者如已昏迷，应立即进行人工呼吸，并拔打120急救。

- 4.2.6 当发生人员大面积灼伤或有生命危险时，应及时安排车送往医院抢救。

- 4.2.7 应设置隔离带，维持现场秩序。

## 4.3 事件报告

- 4.3.1 值长立即向副总经理以上人员汇报人员化学危险品中毒伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。

- 4.3.2 化学危险品中毒伤亡事件扩大时，由总经理向上级主管单位汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府安全监察部门、公安部门、人民检察院、工会，最迟不超过1小时。

- 4.3.3 事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

## 4.4 联系方式

- 集控室：04793839333

- 西乌旗医院急救：120

## 4.5 应急物资储备清单

| 序号 | 名称 | 存放地点 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶布 | 集控室 | 急救电话：120； 值长：9333 |
| 2 | 砂布 | 集控室 |  |
| 3 | 绷带 | 集控室 |  |
| 4 | 担架 | 集控室 |  |
| 5 | 生理盐水 | 集控室 |  |
| 6 | 双氧水 |  |  |
| 7 | 医用酒精 |  |  |

## 4.6 与化学危险品中毒伤亡事故处置方案相衔接的应急预案和方案名称：

《西乌金山发电有限公司人身事故应急预案》

# 5 注意事项

- 5.1 救援人员应戴上防毒面具和防护手套，打开门窗进行通风或打开换气扇通风。

- 5.2 根据现场事态发展，决定是否组织人员疏散，避免造成更大的人员伤害事故。

- 5.3 现场处置结束后，应组织损坏设备抢修，恢复系统正常运行方式，保证不影响机组正常运行；在系统恢复正常运行方式前可安装临时系统，维持机组正常运行需要。

# 6 附件（见本册现场处置方案通用部分）

## 附件1 有关应急部门、机构或人员的联系方式

## 附件2 公司全厂平面布置图

## 附图3 伤员应急救援路线图

# （三）脱硫系统异常事件处置方案

# 1  总则

# 1.1 编制目的

为及时、有效而迅速地处理脱硫设施异常事故，避免烟气污染物超标排放造成环境污染事故。

## 1.2 编制依据

1.2.1 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）

1.2.2 《安全生产法》（2014年12月1日）

1.2.3 《电业安全工作规程》（热机和机械部分、电气部分）

1.2.4 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

1.2.5 《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令第493号

1.2.6 《西乌金山发电有限公司突发事件综合应急预案》

1.2.7 公司《安全管理制度》等国家和电力行业的法律、法规，上级对安全生产的有关规定、要求以及西乌金山发电有限责任公司1#、2#机组脱硫运营的实际情况而制定。

## 1.3 适用范围

本预案适用于本企业脱硫系统异常突发事件的现场应急处置和应急救援工作。

# 事故特征

## 2.1事故类型和危害程度分析

脱硫设施异常、烟气污染物超标排放属于环境污染事故类别。对脱硫运营而言，发生脱硫设施异常退出运行，必然导致烟气污染物超标排放，污染大气环境。在正常运行中有发生单台机组脱硫设施异常造成机组脱硫设施退出运行的可能。

## 2.2 诱发原因

2.2.1 脱硫设施设计标准低，以及锅炉燃煤供应紧张，入厂煤含硫量不稳超过设计值，使得烟气中SO2浓度超过FGD设计值，造成烟囱SOX排放超标。

2.2.2 当烟气系统、 吸收塔系统、气-气换热器（GGH）、 浆液制备系统故障影响脱硫效率时，也会造成烟气SOX排放超标的事件发生，设备故障严重时影响脱硫系统的安全运行。

# 3 应急组织及职责

## 3.1 组织机构

组长：李成军

成员：陈岩、赵晓东、王亮、周柏春、王强和发电部主值、专工及设备部点检长及点检员。

## 3.2 机构职责

3.2.1 组长职责：负责本应急方案的制定，并定期组织演练，监督检查各部门在本方案中履行职责情况。对发生事件启动应急方案进行决策，全面指挥应急处理工作。

3.2.2 成员职责：协助配合应急救援小组的各项工作。

# 4 应急处置

## 4.1现场应急处置程序

4.1.1 脱硫系统异常突发事件发生后，发现人员应立即汇报值长，值长应立即向应急救援指挥部汇报。

4.4.2 运行人员在值长的统一指挥下，按照规程处理。

4.2.3 应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

4.4.4 异常事件进一步扩大时应启动《环境污染事故应急预案》，造成人身伤害时启动《人身事故应急预案》，造成火灾的启动《火灾事故应急预案》。

## 4.2 处置措施

4.2.1 发生脱硫设施运行异常，有可能造成人身伤害或脱硫设备损坏时，立即停运该设备，有必要时停运脱硫系统。

4.2.2 部分脱硫设备停运危及脱硫设施正常运行时，脱硫运行人员应立即汇报值长，脱硫运行人员同时通知脱硫运行、维护管理人员。脱硫运行、维护管理人员，接到通知后应立即组织人员查明原因，及时处理，并在事后写出分析报告及相应预防措施。

4.2.3 脱硫设施异常或停运、烟气污染物超标排放后脱硫运行人员立即汇报值长，值长应及时汇报公司副总经理。

4.2.4 脱硫运行人员同时通知脱硫维护管理人员，接到通知后应立即组织人员查明原因，及时处理，同时汇报脱硫运营项目部，项目部并在事后写出分析报告及相应预防措施。报告西乌金山发电有限责任公司。

4.2.5 西乌金山发电有限责任公司环保主管按到通知应立即电话汇报请示锡林郭勒盟环保局、西乌旗环保局相关部门，并在1小时内补报书面请示报告，获得环保部门同意后，脱硫相关人员抓紧组织消缺，尽快恢复脱硫设施正常运行。环保部门要求停机消缺的，值长应请示电力调度部门安排发电机组停机消缺，在脱硫设施恢复正常运行24小时内将脱硫设备缺陷和处理情况、脱硫设施停运和启动时间书面报告环保部门和电力调度部门。

4.2.6 因燃煤硫分、灰分超标，脱硫剂成分不合格，脱硫设施入口烟尘浓度、烟尘温度、烟气流量超标造成脱硫设施运行异常，烟气污染物浓度超标排放时，脱硫运行人员应立即汇报值长，值长及时汇报总工程师。同时应立即调整机组和脱硫系统运行参数，如仍不能保证脱硫系统稳定运行和二氧化硫浓度达标排放，值长应联系电力调度部门降低机组负荷运行直至脱硫设施运行正常，烟气二氧化硫浓度达标排放。如降低机组负荷运行仍不能保证脱硫设施稳定运行和二氧化浓度达标排放，值长应联系电力调度部门申请停机。

4.2.7 脱硫设施历史数据在SIS系统中保留半年，脱硫运行台帐、报表保留2年以上，并妥善保管。西乌金山项目部脱硫运行、维护管理人员，要实时监控脱硫设施历史数据，当发生脱硫设施历史数据异常时，西乌金山项目部脱硫运行、维护管理人员，要立即通知热工人员查找原因进行处理，并汇报总工程师。

4.2.8 热工人员每周对脱硫设施在线监测仪表进行校验和维护，并和脱硫运行管理人员对脱硫设施历史数据的完整性、准确性和逻辑性进行核查，发生不合理现象时应立即查找原因并进行处理，同时做好校验、维护记录和处理记录，并汇报总工程师。

4.2.9 脱硫运行、维护管理人员应随时核对脱硫设施的各项运行参数，以保证做好环保部门的例行检查和突击核查。当接到环保检查通知时，环保主管应立即汇报总工程师，并由总工程师组织迎接检查。对检查人员提出的问题现场或书面解释清楚，并在检查结束后将检查内容、检查结果上报西乌金山发电有限责任公司。同时对检查人员发现的问题立即组织整改，并将整改计划、整改结果上报西乌金山发电有限责任公司。

4.2.10 脱硫运行值班人员应随时掌握脱硫设施各项运行参数，了解脱硫设施运行工况和脱硫设施存在的安全隐患，做到心中有数，并根据脱硫设施运行工况和脱硫设施存在的安全隐患制定相应的预防措施。加强脱硫设施运行设备的监视与调整,确保脱硫设施安全、可靠运行。

## 4.3 事件报告流程

4.3.1 值长立即向应急指挥领导小组汇报脱硫系统异常事件的基本情况、设备损坏情况以及故障设备隔离情况。

4.3.2 事件扩大后，由总经理向上级主管单位、电监会派出机构汇报事故信息，最迟不超过1小时。

4.3.3 事件报告要求事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

## 4.4 应急物资装备名录

| 序号 | 名称 | 存放地点 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶布 | 集控室 | 9333 |
| 2 | 砂布 | 集控室 |  |
| 3 | 绷带 | 集控室 |  |
| 4 | 创可贴 | 集控室 |  |
| 5 | 云药散 | 集控室 |  |
| 6 | 担架 | 集控室 |  |
| 7 | 生理盐水 | 集控室 |  |
| 8 | 双氧水 | 集控室 |  |
| 9 | 医用酒精 | 集控室 |  |
| 10 | 吸氧装置（小氧气瓶，吸氧鼻管） | 集控室 |  |
| 11 | 三角巾 | 集控室 |  |
| 12 | 止血胶管 | 集控室 |  |

## 4.5 与脱硫系统异常处置方案相衔接的应急预案名称：

《西乌金山发电有限公司人身事故应急预案》《西乌金山发电有限公司高处坠落伤亡事故应急预案》

5 注意事项

5.1 必须加强个人防护，根据作业情况，穿戴防护用品。SOX浓度高时，必须配戴好防毒面具。

5.2 必须看清风向，人员尽量保持在上风口位置进行抢修。

5.3 各岗位生产人员在异常事件发生后，在人身安全不受伤害的情况下要坚守本职岗位。

# 6 附件（见本册现场处置方案通用部分）

## 附件1 有关应急部门、机构或人员的联系方式

## 附件2 公司全厂平面布置图

## 附图3 伤员应急救援路线图

### 附件   现场处置方案通用部分

### 1 公司应急救援指挥部的组成：

### 2 有关应急机构人员联系方式

| 职 务 | 姓 名 | 办公电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 （公司总经理） | 周志生 | 0479-3839999 | 18647906000 |
| 副总指挥（公司常务副总经理） | 王维军 | 0479-3839666 | 18604885818 |
| 副指挥（公司副总经理） | 曹国栋 | 0479-3839777 | 18504794389 |
| 副指挥（公司总工程师） | 李福林 | 0479-3839555 | 15904798099 |
| 成员 （检修副总工程师、设备部主任） | 李成军 | 0479-3839100 | 18647903583 |
| 成员 （副总工程师） | 刘铁雄 | 0479-3839200 | 18647906078 |
| 成员 （安全副总工程师） | 郑 力 | 0479-3839801 | 13869808250 |
| 成员 （发电部主任） | 陈 岩 | 0479-3839101 | 18647906197 |
| 成员 （综合部主任） | 周 恒 | 0479-3839818 | 18647911118 |
| 成员 （物资部主任） | 房 旭 | 0479-3839229 | 18647947168 |
| 成员 （财务部主任） | 张万军 | 0479-3839866 | 18647900483 |
| 成员 （计划部主任） | 王兴坤 | 0479-3839805 | 18647906012 |

### 3专家咨询组人员通讯录

专家、救援组人员联系电话

| 部 门 | 职 务 | 姓 名 | 办公电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部 | 副主任 | 周柏春 | 0479-3839203 | 18647906035 |
|  | 电气一次专工 | 李秀成 | 0479-3839205 | 18647906172 |
|  | 电气二次专工 | 张喜田 | 0479-3839205 | 18647906672 |
|  | 土建专工 | 王海军 | 0479-3839208 | 18647906077 |
|  | 化学专工 | 裴雨涛 | 0479-3839220 | 18647906090 |
|  | 金属焊接主管 | 李玉国 | 0479-3839206 | 18647906080 |
| 设备部 | 副主任 | 王 强 | 0479-3839202 | 18647906199 |
|  | 锅炉点检长 | 郭广建 | 0479-3839217 | 18647906114 |
|  | 汽机点检长 | 于洋 | 0479-3839218 | 18647906194 |
|  | 热工技术员 | 伍广进 | 0479-3839230 | 18647906134 |
| 发电部 | 燃料专工 | 罗志刚 | 0479-3839107 | 18647920004 |
|  | 汽机专工 | 崔广俊 | 0479-3839107 | 18647925110 |
|  | 电气专工 | 徐其生 | 0479-3839103 | 18647906143 |
|  | 化学专工 | 张树峰 | 0479-3839105 | 18647920003 |
|  | 锅炉专工 | 刘春宝 | 0479-3839106 | 18647906127 |
|  | 安全培训专工 | 任伟东 | 0479-3839106 | 18647906125 |
| 安全监察部 | 高级主管 | 王国延 | 0479-3839803 | 18647906010 |
| 计划部 | 副主任 | 赵振广 | 0479-3839808 | 18647907541 |

### 4 外部单位联系

西乌旗安全生产监督管理局联系电话：0479-3521709、3529723     13684734333

西乌旗疾病预防控制中心疫情电话：0479-3529347

西乌旗国土资源局联系电话：0479-3522167   13947900399

西乌旗环保局联系电话：0479-3528009    13084795000

西乌旗气象局联系电话：0479-3521914    13947920333

西乌旗医院联系电话：120     0479-3522082

西乌旗公安消防大队报警电话：119   值班室电话：0479-3527506

巴彦乌拉镇派出所报警电话：110

西乌旗公安局报警电话： 122

### 5 公司全厂平面布置图

### 6伤员应急救援路线图